| Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 27 ноября | 2014 г. |  | № | 980-П |
|  |  | Экз. № |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, Администрация МО «Город Новоульяновск» постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                      С.А. Косаринова

001591

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Город Новоульяновск»

Ульяновской области

от 27 ноября 2014 г. № 980-П

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск» до 2027  года

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

Генеральный директор _____________ С.Е. Кубашов

Ульяновск, 2014

Оглавление

Введение	6

Раздел. 1.  «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»	8

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние этапы.	8

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	8

1.3. Потребление тепловой энергии,  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе.	8

Раздел. 2.  «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	13

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	13

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	14

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	14

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	14

Раздел. 3. «Перспективные балансы теплоносителя»	22

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	22

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	22

Раздел. 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	24

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.	24

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	24

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	25

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	25

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	26

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	26

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	26

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	26

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	30

Раздел. 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	31

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	31

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	31

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	31

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных.	31

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	32

Раздел. 6. «Перспективные топливные балансы»	34

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	34

Раздел. 7.  «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	35

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	35

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	35

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	36

Раздел. 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации»	37

Раздел. 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	38

Раздел. 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	39

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

# Раздел. 1.  «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние этапы.

Информация представлена в таблице 1.

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Данные предоставлены в таблицах 2 и 3.

## 1.3. Потребление тепловой энергии,  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе.

Данные о приростах теплопотребления и тепловых нагрузок предприятиями МО Новоульяновск не были предоставлены. При отсутствии такой информации, на данном этапе разработки схемы теплоснабжения, принимаем, что прирост потребления тепловой энергии, при развитии и расширении производственных объектов, будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих мероприятий и технологий.

Таблица   1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2024 | 2025- 2027 |
| г. Новоульяновск | Жилые дома | тыс. м2 | 354,7 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Липки | Жилые дома | тыс. м2 | 18,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 330,0 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Криуши | Жилые дома | тыс. м2 | 61,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 81,8 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Панская Слобода | Жилые дома | тыс. м2 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,8 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Меловой | Жилые дома | тыс. м2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Яблоневый | Жилые дома | тыс. м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица   2

Объем потребления тепловой энергии

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующая | Прирост | Существующая | Прирост | Существующая | Прирост | Существующая | Прирост |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 2014 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
|  | 2015 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
|  | 2016 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
|  | 2017 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
|  | 2018 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
|  | 2019-2024 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
|  | 2025-2027 | 33,017 | - | - | - | - | - | 33,017 | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 2014 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
|  | 2019-2024 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
|  | 2025-2027 | - | - | - | - | 7,70 | - | 7,70 | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 2014 | 0,789 | - | - | - | - | - | 0,789 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2025-2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 2014 | 3,501 | - | 0,154 | - | - | - | 3,655 | - |
|  | 2015 | 3,501 | - | 0,154 | - | - | - | 3,655 | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2025-2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица   3

Объем потребления теплоносителя

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующая | Прирост | Существующая | Прирост | Существующая | Прирост | Существующая | Прирост |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 2014 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
|  | 2015 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
|  | 2016 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
|  | 2017 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
|  | 2018 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
|  | 2019-2024 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
|  | 2025-2027 | 550,28 | - | - | - | - | - | 550,28 | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 2014 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
|  | 2019-2024 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
|  | 2025-2027 | - | - | - | - | 155,18 | - | 155,18 | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 2014 | 31,56 | - | - | - | - | - | 31,56 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2025-2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 2014 | 140.19 | - | 6,16 | - | - | - | 146,35 | - |
|  | 2015 | 140.19 | - | 6,16 | - | - | - | 146,35 | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2025-2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел. 2.  «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения согласно методики Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова "К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения", №8, 2012г., при отсутствии фактических параметров тепловой сети включающих фактическую пропускную способность трубопроводов, потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя на каждом участке тепловой сети, проведен исходя из нормативной пропускной способности теплоносителя (часовой и годовой), нормативных тепловых потерь с утечками и через изоляционные конструкции существующих тепловых сетей, с разделением по видам прокладки, подключенных к источнику тепловой энергии, согласно инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, а так же СНиП 41-03-2003. Таким образом было определено допустимое расстояние от источника тепла и существующих тепловых сетей при котором подключение новых потребителей будет целесообразно с точки зрения затрат на передачу теплоносителя.

В таблице 4 приведены исходные данные для определения эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей. Расчет произведен в программном комплексе ZuluThermo.

В таблице 5 приведены данные о существующем и эффективном радиусе теплоснабжения. Расчет произведен в программном комплексе ZuluThermo.

Таблица   4

| Исходные данные для определения эффективного радиуса |
| --- |
| Источник | D, м | Нормативная пропускная способность тепловой энергии через трубопровод, Гкал/час | Нормативный годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод, Гкал/год | Нормативные тепловые потери, Гкал/год | Допустимая длина тепловой сети, м |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск с тепловыми сетями МУП «Жилсервис» | 0.05 | 0.1 | 190.88 | 9.54 | 19.19 | - | 35.08 |
|  | 0.069 | 0.2 | 477.21 | 23.86 | 41.53 | - | 56.04 |
|  | 0.082 | 0.2 | 731.72 | 36.59 | 67.44 | - | 47.65 |
|  | 0.1 | 0.4 | 1240.75 | 62.04 | 94.48 | - | 80.00 |
|  | 0.125 | 0.7 | 2226.98 | 111.35 | 163.88 | - | 114.68 |
|  | 0.15 | 1.2 | 3658.61 | 182.93 | 227.52 | - | 209.44 |
|  | 0.207 | 2.7 | 8589.78 | 429.49 | 452.36 | - | 365.22 |
|  | 0.309 | 6.1 | 19327.01 | 966.35 | 767.27 | - | 621.92 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 0.125 | 0.7 | 2226.98 | 111.35 | 195.32 | - | 111.13 |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 0.033 | 0.0 | 63.63 | 3.18 | - | - | 3.65 |
|  | 0.05 | 0.1 | 190.88 | 9.54 | - | 9.67 | 10.48 |
|  | 0.069 | 0.2 | 477.21 | 23.86 | - | - | 18.01 |
|  | 0.082 | 0.2 | 731.72 | 36.59 | - | 31.60 | 27.29 |
|  | 0.1 | 0.4 | 1240.75 | 62.04 | - | 54.03 | 36.88 |
|  | 0.125 | 0.7 | 2226.98 | 111.35 | - | 91.90 | - |
|  | 0.15 | 1.2 | 3658.61 | 182.93 | - | 402.22 | 107.81 |
|  | 0.207 | 2.7 | 8589.78 | 429.49 | - | 282.43 | 198.30 |

Таблица   5

#### Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 1,116 | 2,79 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 0,595 | 0.31 |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 0,554 | 1,27 |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках в 4 Части  Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Источники индивидуального квартирного отопления в многоквартирных домах,  используются в п. Липки, с. Панская Слобода и в поселке Меловой по адресам: ул. Клубная 4,6, ул. Лесная 4,6,9,  ул. Ульяновская 1,12,16,18,20,20а,3,7,9.

Запланирован перевод всех потребителей тепловой энергии на потребление от индивидуальных источников тепловой энергии в п. Меловой в 2014 – 2015 г.г., в п. Криуши в 2015 – 2016 г.г.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 6. Расчет произведен в программном комплексе ZuluThermo.

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения, и городского округа в целом. Дефициты тепловой мощности это разность располагаемой мощности источника тепловой энергии, затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и суммарная тепловая нагрузка потребителей.

Таблица   6

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях и затрат на собственные нужды), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,994 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 6,06 | 6,06 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | -1,692 | 6,008 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 4,48 | 4,48 | 0,0152 | 0,789 | 0.0302 | 0,834 | 3,646 | 4,465 |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 12,90 | 12,90 | 0,070 | 3,655 | 0,2430 | 3,898 | 8,932 | 12,830 |
| 2015 год |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,9941 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 6,06 | 6,06 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | -1,692 | 6,008 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 12,90 | 12,90 | 0,070 | 3,655 | 0,243 | 3,898 | 8,932 | 12,830 |
| 2016 год |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,9941 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 6,06 | 6,06 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | -1,692 | 6,008 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 год |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,9941 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 6,06 | 6,06 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | -1,692 | 6,008 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 год |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,9941 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 6,06 | 6,06 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | -1,692 | 6,008 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2024 годы |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,9941 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 9 | 9 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | 1,3 | 8,48 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2027 годы |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 163 | 100 | 0,023 | 32,9941 | - | 33,017 | 66,983 | 99,977 |
| Тепловые сети МУП «Жилсервис» от котельной ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | - | - | - | 23,501 | 1,293 | 24,794 | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | 9 | 9 | 0,052 | 7,70 | - | 7,70 | 1,3 | 8,48 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел. 3. «Перспективные балансы теплоносителя»

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) составлен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». В связи с отсутствием, в перспективе, подключения новых потребителей значение расчетного часового расхода воды не изменяется до 2018 года. В период с 2019 по 2027 год, при проведении реконструкции тепловых сетей, ожидается снижение расхода воды на подпитку системы теплоснабжения на 12,2%.

Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 7.

Таблица   7

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник | Расп. пр-сть. ВПУ, т/ч | Расчетный часовой расход, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2027 |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 200 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 123,93 | 118,39 |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 15,0 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СНиП41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице 8.

Расчет произведен в программном комплексе ZuluThermo.

Таблица   8

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах

| Источник | Объем трубопровода | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | 580,27 | 12.018 | 12.018 | 12.018 | 12.018 | 12.018 | 12.018 | 12.018 |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 19.39 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 83.08 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |

# Раздел. 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в таблице 9.

Таблица   9

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| № | Наименования котельной | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | Реконструкция дымовой трубы | Восстановление работоспособности и обеспечение надежной эксплуатации дымовой трубы | 3900 | 2017 | Средства городского бюджета/собственные средства предприятия |
|  |  | Реконструкция здания котельной | Обеспечение надежной эксплуатации здания котельной | 5200 | 2018 | Средства городского бюджета/собственные средства предприятия |
| 2 | Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | Вывод из эксплуатации котельной | Повышение эффективности обеспечения потребителей тепловой энергией | - | 2014-2015 | - |
| 3 | Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | Вывод из эксплуатации котельной |  | - | 2015-2016 | - |

После проведения проектно-сметных работ по указанным мероприятиям, необходимо внесение изменений в действующую инвестиционную программу и схему теплоснабжения с целью корректировки фактических финансовых затрат и сроков проведения работ, определения источника финансирования а так же учета внесенных изменений при установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в таблице 10.

Таблица   10

Предложения по перевооружению источников тепловой энергии

| № | Наименования котельной | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск | Капитальный ремонт котлов ПТВМ-50- 2 шт. в котельной | Повышение эффективности работы систем теплоснабжения | 6500 | 2015-2016 | Средства городского бюджета/собственные средства предприятия |
| 2 | Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | Замена котлов в котельной Ква 2,5-Г/М - 3 шт. RIELO RTQ - 3 шт. на котлы RS-D3500 (Ква-3,5) | Повышение эффективности работы систем теплоснабжения и обеспечение требуемой нагрузки у потребителя | 5100 | 2019-2024 | Средства городского бюджета |

После проведения проектно-сметных работ по указанным мероприятиям, необходимо внесение изменений в действующую инвестиционную программу и схему теплоснабжения с целью корректировки фактических финансовых затрат и сроков проведения работ, определения источника финансирования а так же учета внесенных изменений при установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 включает в себя: демонтаж и восстановление обмуровки и тепловой изоляции, замену поверхностей нагрева, гидравлические испытания, пусконаладочные работы.

На этапе составления проектно-сметной документации виды работ и сроки  проведения капитального ремонта котлов могут быть скорректированы на основании проведенного обследования установки, фактической финансовой ситуации на указанный период и ситуацией в системе теплоснабжения в целом.

## 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрена.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

В соответствии с Генеральным планом меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлены на рисунках 4.1-4.3.

Рис. 4.1 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии котельной ООО «ТЭВис» г. Новоульяновск

Рис. 4.2 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии котельной МУП «Жилсервис» п. Меловой

Рис. 4.3 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии котельной ОАО Криушинский ССРЗ  с. Криуши

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Существующие резервы установленной мощности достаточны для покрытия перспективной тепловой нагрузки.

# Раздел. 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой мощности отсутствуют.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствии с Генеральным планом перспективные районы под жилищную, комплексную или производственную застройку не запланированы.

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусматривается.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица   11

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоульяновск | Составление проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей с использованием гибких изолированных трубопроводов (типа «Изопрофлекс», «Кософлекс» или аналогов) | Определение средств, необходимых для финансирования ремонтных работ | 360 | 2015-2016 | Средства городского бюджета |
| 2 | г. Новоульяновск | Реконструкция тепловых сетей с использованием гибких изолированных трубопроводов (типа «Изопрофлекс», «Кософлекс» или аналогов) | Повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения | 240000 | 2019-2027 | Средства областного/городского бюджета |
| 3 | г. Новоульяновск | Текущие ремонты тепловых сетей | Повышение надежности работы сетей отопления | 36000 | 2015-2018 | Средства городского бюджета |

На этапе составления проектно-сметной документации будут определены сроки проведения реконструкции, фактические финансовые затраты а так же конкретные решения по реконструкции тепловых сетей на основании обследований фактического состояния трубопроводов и тепловой изоляции.

После проведения проектно-сметных работ, необходимо внесение изменений в действующую инвестиционную программу и схему теплоснабжения с целью корректировки фактических финансовых затрат, сроков проведения работ и определения источника финансирования а так же учета внесенных изменений при установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В пункте 5.4 предлагается осуществление текущего ремонта существующих тепловых сетей. Таким образом при реализации мероприятия будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация тепловых сетей г. Новоульяновск.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для безопасного и надежного функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 11.

# Раздел. 6. «Перспективные топливные балансы»

## 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 12.

Таблица   12

Перспективный топливный баланс

| Наименование источника тепловой энергии | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2027 |
| ООО «ТЭВиС» | основное | природный газ, тыс м3 | 11572,67 | 14700 | 14700 | 14100 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
|  | резервное | дизельное топливо, тыс.т | 1,830 | 0,581 | 0,581 | 0,556 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| Котельная МУП «Жилсервис» ГВС г. Новоульяновск | основное | природный газ | 1756,757 | 1756,757 | 1756,757 | 1756,757 | 1756,757 | 1756,757 | 1756,757 | 1756,757 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | основное | природный газ, т.н.т. | 749,99 | 749,99 | - | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | основное | природный газ тыс м3 | 1307,079 | 1307,079 | 1307,079 | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел. 7.  «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 13.

Таблица   13

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Всего капитальных вложений, млн.руб. | Капитальные вложения по этапам (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2027 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 20,7 | - | 3,25 | 3,25 | 3,90 | 5,20 | 5,10 | - |

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 14.

Таблица   14

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

| Наименование мероприятия | Всего капитальных вложений, млн.руб. | Капитальные вложения по этапам (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2027 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 276,36 | - | 9,18 | 9,18 | 9,00 | 9,00 | 160,00 | 80,00 |

## 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

# Раздел. 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации»

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Границы зоны деятельности ЕТО определены в настоящей схеме (Глава 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации») и в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Решение о присвоении теплоснабжающим и (или) теплосетевым  организациям, действующим на территории муниципального образования, статуса единой теплоснабжающей организации, согласно «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808», принимается органами местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

При реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию на территории г. Новоульяновск перспективного источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, согласно пункта 13 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808», а так же согласно пунктов 21, 22, 23, 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (постановление правительства РФ от 22.02.2012 №154), утвержденных  Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», на этапе актуализации Схемы теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации может быть присвоен иной организации в связи с изменением организации теплоснабжения в г. Новоульяновск.

# Раздел. 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены в таблице 15.

В дальнейшем при принятии решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  данный раздел может быть скорректирован в таблице 15., согласно принятых решений.

Таблица   15

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год перевода нагрузок | Источник, принимающий тепловую нагрузку | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Жилсервис» п. Меловой | 2014-2015 | Индивидуальные системы отопления | 0,789 |
| 2 | Котельная ОАО Криушинский ССРЗ с. Криуши | 2015-2016 | Индивидуальные системы отопления | 3,655 |

# Раздел. 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным администрации бесхозные сети отсутствуют.

# Footnotes

из них 8,15 Гкал/ч – тепловая нагрузка ЗАО «Ульяновскцемент», 0,05Гкал/ч - МЧС (пр. Промышленный,1).